#### TESTPROTOKOLL VED OPPSTART

### Gårdeier:________________________	Dato:_____________

Sentralenhet, type …………………. 	testet	OK	Feil

Feil rettet

Sirene / klokke ute, type …………………. 	testet 	OK	Feil

Feil rettet

Siren inne, type …………………. 	testet 	OK	Feil

### Feil rettet

Oppringer, type …………………. 	testet 	OK	Feil

Feil rettet

Aspirasjonsdetektor nr 1, type ……………. 	testet 	OK	Feil

Feil rettet

Aspirasjonsdetektor nr 2, type …………………. 	testet 	OK	Feil

Feil rettet

### Varmedetektorer driftsbygning, type ……………. 	testet 	OK	Feil

Feil rettet

Varmedetektorer vognskjul, type ……..…………. 	testet 	OK	Feil

Feil rettet

Varmedetektorer bolig 1, type …………………. 	testet 	OK	Feil

Feil rettet

Varmedetektorer bolig 2, type …………………. 	testet 	OK	Feil

Feil rettet

Varmedetektorer andre bygn., type ……………. 	testet 	OK	Feil

Feil rettet

Røykdetektorer bolig 1, type …………………. 	testet 	OK	Feil

Feil rettet

Røykdetektorer bolig 2, type …………………. 	testet 	OK	Feil

Feil rettet

Røykdetektorer andre bygn., type ………………. 	testet 	OK	Feil

Feil rettet

Ansvarlig firma:______________________

Sign.: ______________________________

Service-gjennomgang

## Aspirasjonsdetektorer:

- IRS-2: Åpne skapet. Vifta skal stoppe.

- IRS-3: Åpne skapet og ta ut filteret. Vifta skal stoppe.

- Kople fra rør ved inngang til detektor. Rengjør på en av følgende måter.

- Kople til støvsuger med tilpasset munnstykke. Start støvsugeren og bank samtidig på røret hele vegen for å løsne skitt. Kople på røret igjen.

- Bruk trykkluft og blås igjennom røret. Sjekk hullene, og at røret har full åpning hele veien.

- Bruk høytrykk og spyl igjennom røret. Sjekk hullene, og at røret har full åpning hele veien. NB! Husk at detektoren ikke må få vann inn i vifta.

- Kople fra 15VAC på detektoren (trekk ut pluggen på powerkortet / hovedkortet). Mål spenningen på batteriet. Den skal være min. 12V. Kople på 15VAC igjen.

- Sjekk koplinger for irring og dårlig kontakt.

- Bytt filter. NB! Rengjøring av gammelt filter må ikke forekomme.

- IRS-2: Lukk skapet og trykk på reset. Detektoren skal starte igjen.

- IRS-3: Sett i filteret og trykk på kalibrering. Detektoren starter og bruker 7 min. på kalibrering. I denne tiden vil den vise feil på luftgjennomstrømning.

## Sentralen:

- Det er feilalarm pga. stopp av aspirasjonsdetektorene. Avstille alarmen.

- Åpne skapet og sjekk batteriet på samme måte som for aspirasjonsdetektorene.

- Sjekk koplinger for irring og dårlig kontakt. Lukk skapet igjen.

## Telefonoppringer:

- Kontakt den/de som tar imot oppringningen. Utløs en alarm og sjekk at vedkommende får oppringningen.

- Hvis TD-101, tast 1234 for å koble ut oppringeren før videre test.

- Hvis GD-06, ta ut SIM-kortet for å koble ut oppringeren før videre test.

## Test av detektorer:

- Utløs alle sløyfene, en etter en, ved å sprøyte røykgass inn i detektorene. Varmedetektorene utløses med magnet. Dra magneten sakte rundt detektoren. avstille alarmen for hver gang.

- Aspirasjonsdetektorene testes fra siste hull. Maks. 60 sek. respons. avstille alarmen for hver gang.

- Husk å resette detektorene.

- Sjekk at alle sirener blir utløst og at alle blitslamper blunker.

- Sjekk att riktige meldinger kommer på panelet.

## Til slutt

- Kople inn oppringeren. TD-101 ved å taste End, GD-06 ved å sette inn SIM-kortet..

- Sjekk att alle skap er lukket,

- alle detektorer resatt og at

- panelet står i normal tilstand (ikke viser feil eller alarm)

# Serviceprotokoll

Gårdsbruk:_________________________________________________________________________

Kontroll utført av: 	Firma: _________________________________	Navn: _________________________________

| Filterskifte | Service utført |
| --- | --- |
| Filterboks | Filter i aspirasjonsdet. | Sentral testet. | Alle detektorer testet i alle hus | Aspirasjonsdetektor i fjøs | Aspirasjonsdetektor i låve |
| Dato: | Dato: | Dato: Kommentar: | Dato: Kommentar: | Dato: Kommentar: | Dato: Kommentar: |

NB! Overspenningsvern er montert på alle aspirasjonsdetektorer. Sign.: ___________________________