## Ark1
RAPPORTSKJEMA FOR ÅRLIG KONTROLL AV
ICAS Brannalarmanlegg
Kunde: ……………………………………………………… Kontaktperson: …………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………….………………………………...………………….……………………….
Tlf. / Mobil: ………………………………………………….. Forsikringsselskap: ……………………………………………………
ASPIRASJONSDETEKTORER
Kontroller at alle sugehull er åpne og fri for urenheter.
Kontroller aspirasjonsrørene innvendig og rengjør dersom det er nødvendig.
Kople fra 15V AC på detektoren (trekk ut pluggen på powerkortet / hovedkortet).
Mål spenningen på batteriet. Skal være min. 12V. Kople på 15V AC igjen.
Sjekk koplinger for irring og dårlig kontakt.
Bytt alle filter NB! Rengjøring av gammelt filter må ikke forekomme.
Kontroller "Luftstrømovervåkingen". Reduser luftstrømm i ett rør og sjekk at "Feil filter" blinker.
Sett i filteret og trykk på kalibrering. Detektoren starter og bruker ca 4 min. på kalibrering.
SENTRAL
Avstill ev. feilvarsel og tilbakestill sentral.
Åpne skapet og sjekk batteriet. (Ta ut nettsikring og mål batterispenning. Skal være min. 24V)
Sjekk koplinger for irring og dårlig kontakt.
Trykk "Led-summertest" på panelet og kontroller at alle lamper og summer fungerer.
ALARMSENDER
Utløs en alarm og kontroller at alarmmotakere får oppringingen. (Informer om test i forkant)
DETEKTORER
Utløs alle sløyfene, en etter en, ved å sprøyte røykgass inn i detektorene. Varmedetektorene
utløses med varme (varmluftpistol el.). Avstill alarmen for hver gang.
Husk å resette detektorene.
Sjekk at alle sirener og blitslamper blir løst ut.
Sjekk at riktige meldinger kommer på panelet.
TIL SLUTT
Kontroller at det ikke er noen bygningsmessige forandringer som tilsier at anlegget må endres.
Sjekk at alle skap er lukket, alle detektorer resatt og at setralen står i normal tilstand.
Forsikringselskap ved kontrolltidspunkt.:______________________________
Jeg attesterer med dette at det ovenstående anlegg er kontrollert og fungerer som forutsatt.
Sted/dato: …………………… ……/……-…… Utført av: ………………………………………………
Skal oppbevares av kunde som dokumentasjon på gjennomført årlig kontroll.
Service-firma oppbevarer kopi.