## SPE_FALL
SPENNINGSFALL I KABELSTREKK
Spesifikk motstand |  | 0.017 | Ohm
I dette regnearket kan du beregne spenningsfallet i en kabel avhengig av kabeldiameter og strømtrekk
Tast inn verdier i de gule feltene.
Startverdier
Kabellengde |  | 40 | m | Strømforbruk I(A) |  | 0 | A
Intervall |  | 25 | m | Strømforbruk intervall |  | 0.25 | A
Kabeldiameter |  | 0.22 | mm | Strømforbr. alarmenh. |  | 2 | A
Intervall |  | 0.1 | mm
Strømforbruk i et kabelstrekk:
| Antall enh. | I(A) pr enh. | Sum I(A) |  |  | 1/2 kvadrat tilsvarer kabeldiameter på 0,798 mm
IOR-9M | 0 | 0.001 | 0 |  |  | 1/1 kvadrat tilsvarer kabeldiameter på 1,129 mm
IIR-9 | 0 | 0.001 | 0 |  |  | 1 1/2 kvadrat tilsvarer kabeldiameter på 1,382 mm
IOR-12M | 0 | 0.01 | 0
IIR-12M | 0 | 0.01 | 0
Sum strømforbruk |  |  | 0
Batteribackup:
| Kapas. I(A) | T(time) | Ant. enh. | 0.0037879
Batteribank | 44 | 12 | 1
|  | Strøm (I) er: | 0 | A | Kabellengde i meter (m)
|  |  | 40 | 65 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190
|  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabel- | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| diameter | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| i mm | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabellen gir oversikt over spenningsfallet i kabelstrekket avhengig av lengden og diameteren på kabelen.
Verdien er VOLT (1:1)
|  | Lengde (m): | 40 | m | Strømbelastning i Amper I(A)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75
|  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4721 | 8.9442 | 13.4164
|  | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1138 | 4.2276 | 6.3413
|  | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 2.4541 | 3.6811
|  | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80048 | 1.601 | 2.4015
| Kabel- | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56309 | 1.1262 | 1.6893
| diameter | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41754 | 0.83507 | 1.2526
| i mm | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32191 | 0.64382 | 0.96572
|  | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25573 | 0.51146 | 0.76719
|  | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20805 | 0.41609 | 0.62414
|  | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17255 | 0.34511 | 0.51766
|  | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14543 | 0.29085 | 0.43628
|  | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12423 | 0.24845 | 0.37268
|  | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10735 | 0.21469 | 0.32204
Tabellen gir oversikt over spenningsfallet i kabelstrekket avhengig av strøm (I) og diameteren på kabelen.
Verdien er VOLT (1:1)